## FP_VÍZ
Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves ivóvízellátás
A Vksztv.11.$(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-19956-1-001-01-15
Sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 2000 | KHD | 2025 | 2025 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
2. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 500 | KHD | 2025 | 2025 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
3. | Vízelosztás |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 661 | amortizáció | 2025 | 2025 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
4. | Vízelosztás |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 500 | KHD | 2025 | 2025 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
5. | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 20500 | KHD | 2026 | 2029 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
6. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 54500 | KHD | 2026 | 2029 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
7. | Vízelosztás |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 167000 | KHD | 2026 | 2029 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
8. | Vízelosztás |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 2240 | amortizáció | 2026 | 2029 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
9. | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 0 | KHD | 2030 | 2039 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
10. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 10000 | KHD | 2030 | 2039 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
11. | Vízelosztás |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 5600 | amortizáció | 2030 | 2039 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
12. | Vízelosztás |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 183330 | KHD | 2030 | 2039 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
… |  |  |  | 446831
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) | *** FORRÁSHIÁNY
I. ütem | 3661 |  | 3661
II. ütem | 244240 |  | 244240
III. ütem | 198930 |  | 198930
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
446831

## FP_SZV
Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás
A Vksztv.11.$(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-19956-1-001-01-13
Sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Szennyvízelvezetés |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 4300 | koncessziós díj | 2025 | 2025 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
2. | Szennyvíztisztítás |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 13000 | koncessziós díj | 2025 | 2025 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
3. | Szennyvízelvezetés |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 113000 | koncessziós díj | 2026 | 2029 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
4. | Szennyvíztisztítás |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 261300 | koncessziós díj | 2026 | 2029 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
5. | Szennyvízelvezetés |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 120000 | koncessziós díj | 2030 | 2039 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
6. | Szennyvíztisztítás |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 110000 | koncessziós díj | 2030 | 2039 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
7.
8.
9.
10.
… |  |  |  | 621600
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) | *** FORRÁSHIÁNY
I. ütem | 17300 |  | 17300
II. ütem | 374300 |  | 374300
III. ütem | 230000 |  | 230000
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
621600

## műszaki indoklás
| Megnevezés | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA | Forrás | 2025 eFt | 2026-2029 eFt | 2030-2039 eFt | 2025 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás | 2026-2029 műszaki indoklás | 2030-2039 műszaki indoklás
| Vízágazat összesen: |  |  |  | 3661 | 244240 | 198930 |  |  |  | 2025. évi KHD: 1 171 329 Ft
I | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  |  |  | 2000 | 20500 | 0 |  |  |  | 2025.12.31-ig FKHD: 2 764 054 Ft
I_01 | Nyersvízvezeték csomópontok rekonstrukciója |  | K | KHD | 1500 | 2000 |  | A medence és gépház közötti NA200 acél csővezeték szakasz kiváltása PE vezetékre. A csőszakasz elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt. (50 m, NA200) | 1-es kút nyersvíz vezeték csere DN 110PE csőre. A csőszakasz elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt ( 50m )
I_02 | 2-es kút 340L/min Gépészeti felújítása |  | K | KHD | 0 | 6500 | 0 |  | Kora és állapota miatt indokolt. A kutak megfelelő és hosszútávú működtetéséhez elengethetetlen az időnkénti felújítás.(termelőcső, kútfej, elzáró szerelvény, nyomásmérő stb.. csere).
I_04 | Biharkeresztesi víztermelő kutak villamossági, vezérléstechnikai kútakna és gépészeti felújítása |  | K | KHD | 0 | 10000 | 0 |  | A döntően 1960-as, 70-es években kiépített kutak aknafala, fémszerkezetei, csőátvezetése elavult.A gépszeti felújítás az alábbi munkákat takarja: búvárszivattyú, elektromos tápkábel, nyomócső, visszacsapó szelep, vezérelt elzáró szerkezet, vízmérő, mintavételi csap, szabadra dolgozást lehetővé tevő szerelvények, kútvezérlés, szondák felújítása, cseréje, szükség szerinti beépítése.
I_05 | 3 sz .kút teljes villamos felújítása |  | K | KHD | 0 | 2000 | 0 |  | A kút hosszútávú és folyamatos működtetéséhez elengethetetlen a villamos vezetékek és berendezések cseréje
I_06 | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret |  | K | KHD | 500 | 0 | 0 | Vízbeszerzéssel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
III | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  |  |  | 500 | 54500 | 10000
III_01 | Klórozó helyiség gépészeti felújítása valamint a klór palackok tárolásának biztonságos kialakítása. |  | K | KHD | 0 | 2500 | 0 |  | Technológiai és munkavédelmi szabályok valamint a szolgáltataás folyamatos biztosítása. Klórtároló konténer (3 mx4 m)
III_02 | A meglévő 0,4 KV os villamos elosztó szekrény teljeskörü felújítása |  | K | KHD | 0 | 15000 | 0 |  | A régi elosztó szekrény kora és állapota miatt indokolt. Munka és balesetvédelmi okok miatt.
III_03 | Hálózati szivattyúk felújítása, pótlása |  | K | KHD | 0 | 5500 | 8000 |  | 1 db Grundfos CR 32-4-2 szivattyú kiváltása nagyobb térfogatáram előállítására képes típusú berendezésre. | A hálózati szivattyúk erősen elhasználódtak, a beavatkozás hiányában a település vízellátása veszélybe kerül.
III_04 | Irányítástechnika, villamos hálózat rekonstrukciója |  | R | KHD | 0 | 5000 | 0 |  | Kora és állapota alapján ütemezett csere. A frekvenciaváltó beépítésével nő a hozzá kapcsolt berendezés élettartama csőkken a működtetéshez szükséges energiaigény. A szabályozhatósággal nö a szolgáltatás minősége. Az átalakítások igénylik az irányítástechnikához való illesztést a PLC és PC programozást, valamint a villamos hálózat rekonstrukcióját.
III_05 | Vízmű kezelőépület energetikai korszerűsítése rekonstrukció, vegyszeradagoló helyiség kialakítása |  | K | KHD | 0 | 20000 | 0 |  | Épület energetikai korszerűsítése (nyílászárók, szigetelés stb.) Épület installációs rendszer korszerűsítése, udvartéri világítás cseréje LED-es fényforrásra.
III_06 | Vízműtelep udvartéri világítási rendszer korszerűsítése |  | K | KHD | 0 | 5000 | 0 |  | udvartéri világítás cseréje LED-es fényforrásra.
III_07 | Nyersvízvezetéki csomópontok rekonstrukciója |  | K | KHD | 0 | 1500 | 2000 |  | A medence és gépház közötti NA200 acél csővezeték szakasz kiváltása PE vezetékre. A csőszakasz elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt. (50 m, NA200) | 1-es kút nyersvíz vezeték csere DN 110PE csőre. A csőszakasz elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt ( 50m )
III_08 | Vízműtelepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret |  | K | KHD | 500 | 0 | 0 | A vízműtelepi, vízkezelő létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
IV | Vízelosztás |  |  |  | 1161 | 169240 | 188930
IV_01 | Biharkeresztesi ivóvízhálózat rekonstrukció (gerinc és bekötővezetékek felújítása) |  | K | KHD | 0 | 142000 | 183330 |  | Agresszív talajvíz, folyamatos dinamikus terhelésnek kitett nyomvonal esetén a Gibault kötésekkel épített vezetékek (AC, kék PVC) kötései fokozottan hajlamosak a törésre, szivárgásra. Ezen túlmenően az acélból kiépített vezetékek szintén hajlamosak az elhasználódásra (kiemelten a közút alatti átvezetések esetén), korrózióra. A feladat a gerincvezeték adott szakaszának teljes cseréjét tartalmazza korszerű csőanyaggal, azonos nyomvonalon. | Agresszív talajvíz, folyamatos dinamikus terhelésnek kitett nyomvonal esetén a Gibault kötésekkel épített vezetékek (AC, kék PVC) kötései fokozottan hajlamosak a törésre, szivárgásra. Ezen túlmenően az acélból kiépített vezetékek szintén hajlamosak az elhasználódásra (kiemelten a közút alatti átvezetések esetén), korrózióra. A feladat a gerincvezeték adott szakaszának teljes cseréjét tartalmazza korszerű csőanyaggal, azonos nyomvonalon.
IV_02 | Bekötési vízmérők cseréje (sajátrezsis projekt) |  | R | Debreceni Vízmű Zrt. Amortizáció | 661 | 2240 | 5600 | Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges. | Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges. | Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges.
IV_03 | Ady Endre utca rekonstrukció gerinc ill. bekötővezeték csere. |  | K | KHD | 0 | 25000 | 0 |  | AC80 vezzeték 300 méter hoszban PE anyagúra cserélni. 11 db bekötővezeték csere 100 m hosszban, 1 db tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható.
IV_04 | Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret |  | K | KHD | 500 | 0 | 0 | A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
| Szennyvízágazat összesen: |  |  |  | 17300 | 374300 | 230000
V | Szennyvízelvezetés |  |  |  | 4300 | 113000 | 120000
V_01 | Csatornahálózat felújítása |  | K | koncessziós díj | 0 | 70000 | 120000 |  | Kockázatos anyagú vezetékek cseréje a nagymértékű infiltráció és a gyakori meghibásodások miatt szükséges. | Kockázatos anyagú vezetékek cseréje a nagymértékű infiltráció és a gyakori meghibásodások miatt szükséges.
V_02 | Szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása |  | R | koncessziós díj | 1000 | 3000 | 0 | A meglévő átemelőkben használt szivattyúk járókerék és egyéb kopó alkatrészeintek felújítása. | A meglévő átemelőkben használt szivattyúk járókerék és egyéb kopó alkatrészeintek esetenkénti javítása, felújítása.
V_03 | Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek cseréje |  | K | koncessziós díj | 3000 | 0 | 0 | 3 átemelőnél elavult elektromos szekrények cseréje, mert a régi típusokhoz szükséges alkatrészek már nem szerezhetők be
V_04 | Szennyvízhálózati távfelügyelet rekonstrukciója, átépítése |  | K | koncessziós díj | 0 | 20000 | 0 |  | Az elavult, 2-es átemelő hibásan működő, és üzemképtelen bejelzőrendszereinek felújítása.
V_05 | Szennyvízátemelők gépészeti, építészeti, villamossági vezérléstechnikai felújítása |  | K | koncessziós díj | 0 | 20000 | 0 |  | A 4. és 2. átemelő elhasználódott gépészeti, építészeti, villamossági és vezérléstechnikai elemeinek felújítása.
V_06 | Szennyvízelvezetésre tartalékkeret |  | K | koncessziós díj | 300 | 0 | 0 | Rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
VI | Szennyvíztisztítás |  |  |  | 13000 | 261300 | 110000
VI_01 | Szennyvíztisztitó telep tárgyi eszközeinek felújítása pótlása |  | K | koncessziós díj | 0 | 12000 | 20000 | - | Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítás (fúvók, szivattyúk, keverők stb.) | Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítás (fúvók, szivattyúk, keverők stb.)
VI_02 | Szennyvíztisztitó telepi műtárgyak építészeti felújítása (technológiai és kezelőépület) |  | K | koncessziós díj | 1500 | 5000 | 0 | A technológiai és kezelő épület tetőszerkezetének felújítása. A gépirács egyfázisú betápkábelének fejlesztése 3 fázisra 30 m. | A műtárgy kora és műszaki állapota miatt szükségessé válik az építészeti felújítása.
VI_03 | Szennyvíztisztitó telepi műtárgyak építészeti felújítása (biológiai tisztító műtárgy és fertőtlenítő medence) |  | K | koncessziós díj | 5000 | 0 | 60000 | Tisztított víz elfolyócsatorna átépítése (kontrásságának megszüntetése) 100 m hosszban. |  | A műtárgy kora és műszaki állapota miatt szükségessé válik az építészeti felújítása.
VI_04 | Szennyvíztisztitó telepi eszközök villamossági, vezérléstechnikai felújítása, cseréje |  | K | koncessziós díj | 0 | 9300 | 10000 |  | A berendezések, hálózatok kora és műszaki állapota miatt szükségessé válik a rendszerek felújítása. Távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója, mely elengedhetetlen a biztonságos üzemeltetéshez. | A berendezések, hálózatok kora és műszaki állapota miatt szükségessé válik a rendszerek felújítása. Jelenleg vezeték nélküli internet kapcsolat van amelynek sávszélessége nem megfelelő, így szükséges a szélessávú vezetékes internethálózat kiépítése.
VI_05 | Szennyvíztisztító telep intenzifikálása, kapacitás bővítés |  | K | koncessziós díj | 0 | 150000 | 0 |  | A jenlegi technológia kapacitása nem teszi lehetővé, hogy az ipari szennyvíz kibocsátók számának növekedése, Biharkeresztes település lakosság szám emelkedése miatt a kelektező többlet szennyvíz tisztítását.
VI_06 | Iszapkezelés intenzifikálása, kapacitás bővítése (Iszaptározó lefedése) |  | K | koncessziós díj | 0 | 75000 | 0 |  | A jenlegi technológia kapacitása nem teszi lehetővé, hogy az ipari szennyvíz kibocsátók számának növekedése miatt kelektező többlet szennyvíz tisztítását.
VI_07 | Szennyvíztisztító telepi szivattyúk, keverők felújítása |  | R | koncessziós díj | 3500 | 10000 | 20000 | Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítás (szivattyúk, keverők stb.) | Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítás (szivattyúk, keverők stb.) | Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett csere (szivattyúk, keverők stb.)
VI_08 | Szennyvíztisztító telepi TFH fogadó akna előtti rács felújítása |  | K | koncessziós díj | 1500 | 0 | 0 | Jelenlegi üzemelő rács nem látja el funkcióját, ezért szükséges egy sűrűbb pálcaközű rács beépítése. Elmaradása esetén növekszik a telepen üzemelő szivattyúk és keverők meghibásodása.
VI_09 | Szennyvíztisztítás tartalékkeret |  | K | koncessziós díj | 1500 | 0 | 0 | Üzemeltetés során felmerült váratlan feladatokra szükséges tartalék forrás.