## BER_VÍZ
Gördülő fejlesztési terv a 2025-2039 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves ivóvízellátás
A Vksztv.11.$(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-19956-1-001-01-15
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 8000 | önkormányzati | 2026 | 2029 | közép | bar: Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
2. | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 120000 | pályázat | 2026 | 2029 | közép | bar: Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
3. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 132500 | önkormányzati | 2026 | 2029 | közép | bar: Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
4. | Vízelosztás |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 5700 | önkormányzati | 2026 | 2029 | közép | bar: Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
5. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata | 300000 | önkormányzati | 2030 | 2039 | hosszú | bar: Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
6.
… |  |  |  | 566200
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) | *** FORRÁSHIÁNY
I. ütem | 0 | 0 | 0
II. ütem | 266200 | 0 | 266200
III. ütem | 300000 | 0 | 300000
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
566200

## BER_SZV
Gördülő fejlesztési terv a 2025-2039 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás
A Vksztv.11.$(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Biharkeresztes Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-19956-1-001-01-13
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Szennyvízelvezetés |  | Biharkeresztes Önkormányzat | 1000 | önkormányzati | 2025 | 2025 | rövid | bar: Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
2. | Szennyvízelvezetés |  | Biharkeresztes Önkormányzat | 35000 | önkormányzati | 2026 | 2029 | közép | bar: Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
3. | Szennyvíztisztítás |  | Biharkeresztes Önkormányzat | 35000 | önkormányzati | 2026 | 2029 | közép | bar: Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to Beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
4.
5.
6.
7.
… |  |  |  | 71000
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) | *** FORRÁSHIÁNY
I. ütem | 1000 |  | 1000
II. ütem | 70000 |  | 70000
III. ütem | 0 |  | 0
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
71000

## műszaki indoklás
| Megnevezés | közmű, rendszerfüggetlen, működtető, | Vízjogi lét/elvi eng. száma | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Forrás | 2025 eFt | 2026-2029 eFt | 2030-2039 eFt | 2025 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás | 2026-2029 műszaki indoklás | 2030-2039 műszaki indoklás
| Vízágazat összesen: |  |  |  |  | 0 | 266200 | 300000
I | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  |  |  |  | 0 | 128000 | 0
I_01 | Termelő kutaknak tartalék búvárszivattyú beszerzése | R |  |  | önkormányzati | 0 | 6000 | 0 |  | Nincs tatrtalék búvárszivattyú a telepen. A gyors búvár csere biztosítja a zavartalan szolgáltatást. (1sz. Kút: Q= 17m3/h, H =48m) (2sz kút: Q=17m3/h, H=57m) (3sz kút: Q=30m3/h,H=53m) (4sz kút: Q=10m3/h, H=36m)Átütemezése forráshiány miatt történt.
I_03 | Szennyvíz bekötése a csatorna rendszerbe | K |  |  | önkormányzati | 0 | 2000 | 0 |  | A szennyvíz aknába van gyűjtve, ürítés tengelyen történik. Idő és költség igényes
I_04 | Új kutak tervezése, kivitelezése | K |  |  | pályázat | 0 | 120000 | 0 |  | A régi víztermelő kutak műszaki állapota miatt, 2 db melléfúrásos felújítással lehet pótolni a termelésből kiesett kutakat. Biztosítva a települések egyre növekvő lakossági és ipari vízigényének kielégítését. A létesítendő kutakkal szemben támasztott vízigények: csúcsvízigény: 650-700 l/perc kutanként. A kutaktól elvárt napi átlagos vízigény: 720 m3/nap. A 3. sz. kút melléfúrásos felújítását (3/a) a vízminőségi problémái miatt 180-240 m közötti szűrőzési mélységekkel tervezzük kialakítani, amely az elvárt vízhozam biztosítása mellett alacsonyabb gáztartalmú vizet képes majd szolgáltatni.
III | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  |  |  |  | 0 | 132500 | 300000
III_01 | Bypass ág kiépítése a hálózatra | K |  |  | önkormányzati | 0 | 800 | 0 |  | A vízmű telepen történő leállás, meghibásodás esetén is biztosítani tudjuk a folyamatos vízellátást.3 db NA… tolózár, 10 m Ø110 PE csővezeték
III_02 | Automata indításu aggregátor telepítése | K |  |  | önkormányzati | 0 | 7000 | 0 |  | A váratlan vagy tervezett villamos áram kimaradása esetén a közműhálózattól függettlen aggregátor telepítése a zavartalan üzemelés miatt indokolt.Átütemezése forráshiány miatt történt.
III_03 | Villámvédelmi tervek elkészítése vízmű külső objektumoknál | K |  |  | önkormányzati | 0 | 1500 | 0 |  | A működtetéshez kötelező és a vízmű telepekre és objektumaira vonatkozó 1996.évi XXXI.törvény 30/1996.(XII.06) BM valamint az 54/2014 (XII.05) BM rendeletnek megfelelő dokumentumok elkészítése. Átütemezése forráshiány miatt történt.
III_04 | Elosztói hálózat és aggregátor hálózat egységesítése | K |  |  | önkormányzati | 0 | 1000 | 0 |  | Az váratlan vagy tervezett villamos áram kimaradása esetén a közműhálózattól függettlen aggregátor hálózat csatlakozási ponjának kialakítása a folyamatos szolgáltatás érdekében.Átütemezése forráshiány miatt történt.
III_05 | Szűrőhengereknél automata visszamosatás kiépítése | K |  |  | önkormányzati | 0 | 10000 | 0 |  | Az emberi erőforrások és hibalehetőségek csökkentése valamint a technológiai igények kielégítése. Mosató PLC szekrény kialakítása szűrés és visszamosatás technológiájához, 6 db szűrőhengerhez.
III_06 | Szivattyú és szűrő teremben vízbetörés jelzés kiépítése. | K |  |  | önkormányzati | 0 | 1500 | 0 |  | A vízbetörés által okozott veszélyek azonnali megszüntetése, az üzembiztonság biztosítása, valamint állagvédelmi szempontok alapján. Konduktív vítbetötrés jelző relé, vízszintérzékelő szondák 2db, SMS küldő rendszerbe integrálása és program mósdosítása.
III_07 | Szűrtvizes medence kialakítása/építése | K |  |  | önkormányzati | 0 | 50000 | 0 |  | Üzembiztonság érdekében elengedhetetlen.
III_08 | Vízműtelepi irányítástechnikai és távfelügyeleti rendszer kiépítése | K |  |  | önkormányzati | 0 | 20000 | 0 |  | Jelen kornak megfelelő színvonalú táveléréssel rendelkező folyamatirányító rendszer (SCADA) kiépítése. On-line klórtartalom mérő és zavarosságmérő elhelyezése legalább a hálózatra kiadott ágon. Személyzet tehermentesítése, nincs állandó jelenlét.
III_09 | A meglévő vagyonvédelmi rendszer bővítése |  | K |  | önkormányzati | 0 | 700 | 0 |  | Vagyonvédelem, értékmegörzés. 8 db helység ellátása mozgásérzékelővel 1 db riasztóközpontal, 1 db tasztatúrával
III_10 | Víztorony kapacitásának bővítése | igen | K |  | önkormányzati | 0 | 5000 | 300000 |  | Magasban tározott víz mennyiségének bővítésének terveztetése (víztorony) A hosszútávú üzembiztonság érdekében elengedhetetlen. | Magasban tározott víz mennyiségének bővítésének terveztetése (víztorony) A hosszútávú üzembiztonság érdekében elengedhetetlen.
III_11 | Vegyszeradagoló helyiség kialakítása. |  |  |  | önkormányzati |  | 35000 |  |  | Víztisztítási technológia fontos része a biztonságos vegyszeradagolás, melyhez az előírásoknak megfelelő helyiség kialakítása szükséges
IV | Vízelosztás |  |  |  |  | 0 | 5700 | 0
IV_01 | Közkifolyók aknával, mérőórával történő ellátása | K |  |  | önkormányzati | 0 | 5300 | 0 |  | Közkifolyók egyáltalán nem, egyes önkormányzati ingatlanok, egyes vízvételi helyek nem rendelkeznek vízméréssel. A 2011. évi CCIX. Tv. szerint az átalány-díjas felhasználási helyeket mérősíteni kell.
IV_02 | Tolózár beépítés | K |  |  | önkormányzati | 0 | 400 | 0 |  | Bessenyei u. 1 db NA100-as tolózár beépítése
| Szennyvízágazat összesen: |  |  |  |  | 1000 | 70000 | 0
V | Szennyvízelvezetés |  |  |  |  | 1000 | 35000 | 0
V_01 | Szennyvízátemelőkhöz tartalék szivattyúk beszerzése | R |  |  | Önkormányzati | 0 | 13000 | 0 |  | Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.
V_02 | NA 200-as zsiliptolózár beépítése az átemelőbe érkező gravitációs vezeték lezárásához | K |  |  | Önkormányzati | 0 | 10000 | 0 |  | A átemelő akna tisztításoknál a gravitációs vezeték kizárásával a tisztitási folyamat biztonságosabb és ideje jelentősen csökkenthető
V_03 | Szennyvízátemelők debreceni távfelügyeletének megvalósítása | K |  |  | Önkormányzati | 0 | 10000 | 0 |  | A megbízható, jól működő felügyeleti rendszer nagyságrendekkel csökkentené az üzemelési költségeket. Ezáltal a felhasználók elvárásainak megfelelő raekció idő biztosítása, káresemények megelőzése is megvalósul.
V_04 | Szennyvízátemelő szekrényekbe áramerősség mérők beépítése | K |  |  | Önkormányzati | 0 | 2000 | 0 |  | 8 átemelőnél tervezzük az áramerősség mérő műszer beépítését összesen 16 db szivattyú esetében. Az áramerősségmérőn figyelemmel kísérhető a szivattyúk pillanatnyi áramfelvétele, melyből következtetni lehet a szivattyúk üzemeltetési körülményeire. Ezzel megelőzhető a szivattyúmotorok leégése.
V_05 | Átemelő szivatyúk viszaforgatási lehetőségének kiépítése | K |  |  | Önkormányzati | 1000 | 0 | 0 | 4 átemelőnél tervezzük a forgásirány megváltoztatásának lehetőségét kialakítani, összesen 8 db szivattyú esetében. A forgásirány megváltazotatásával kisebb mértékű üzemzavarok, dugulások a szivattyúk kiemelése nélkül elháríthatók.
VI | Szennyvíztisztítás |  |  |  |  | 0 | 35000 | 0
VI_01 | Fix telepítésű automata indítású aggregátor beszerzése szennyvíztisztító telepre | R |  |  | Önkormányzati | 0 | 25000 | 0 |  | Áramszünetszünet esetén a telep elektromos energia ellátása nem bitosított, így a tisztítási technológia nem működik.
VI_02 | Víztelenített iszap tározó lefedése | K |  |  | önkormányzati | 0 | 10000 | 0 |  | A telepen lévő iszaptároló nem fedett kivitelű, így a préselt iszapot a csapadékvíz nagymértékben hígitja, melynek követekeztében az iszap elszállítása csak magas költséggel lehetséges.