2026-2035 GFT

Felújítás, pótlás Szennyvíz

| Víziközmű-rendszer | Felújítás megnevezése | Forrás | Felújítás tervezett nettó költsége I. ütem (eFt) | Felújítás tervezett nettó költsége II. ütem (eFt) | Műszaki indoklás I. ütem | Műszaki indoklás II. ütem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízhálózat felújítása (gerinc vezetékek) | Koncessziós díj | 0 | 25000 | - | Kockázatos anyagú vezetékek cseréje a nagymértékű infiltráció és a gyakori meghibásodások miatt szükséges. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízhálózat felújítása (bekötővezetékek) | Koncessziós díj | 0 | 25000 | - | Kockázatos anyagú vezetékek cseréje a nagymértékű infiltráció és a gyakori meghibásodások miatt szükséges. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Hálózati szennyvíz szivattyú felújítások | koncessziós díj | 500 | 5000 | A szennyvíz szivattyúk működése során az alkatrészek folyamatosan kopnak, korróziónak, mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. Az évek során az alkatrészek, mint a rotorok, tengelyek, csapágyak és tömítések, elhasználódnak, csökkentve a szivattyú hatékonyságát. A felújítás révén meghosszabbítható a szivattyú élettartama, elkerülve a teljes cserét. | A szennyvíz szivattyúk működése során az alkatrészek folyamatosan kopnak, korróziónak, mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. Az évek során az alkatrészek, mint a rotorok, tengelyek, csapágyak és tömítések, elhasználódnak, csökkentve a szivattyú hatékonyságát. A felújítás révén meghosszabbítható a szivattyú élettartama, elkerülve a teljes cserét. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Házi szennyvíz szivattyú felújítások | koncessziós díj | 500 | 5000 | A szennyvíz szivattyúk működése során az alkatrészek folyamatosan kopnak, korróziónak, mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. Az évek során az alkatrészek, mint a rotorok, tengelyek, csapágyak és tömítések, elhasználódnak, csökkentve a szivattyú hatékonyságát. A felújítás révén meghosszabbítható a szivattyú élettartama, elkerülve a teljes cserét. | A szennyvíz szivattyúk működése során az alkatrészek folyamatosan kopnak, korróziónak, mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. Az évek során az alkatrészek, mint a rotorok, tengelyek, csapágyak és tömítések, elhasználódnak, csökkentve a szivattyú hatékonyságát. A felújítás révén meghosszabbítható a szivattyú élettartama, elkerülve a teljes cserét. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek cseréje | koncessziós díj | 3000 | 10000 | Elektromos szekrények elavulásának megakadályozása, már nem kapható elektromos alkatrészek kiváltása, vezérléstechnikai felújítása. | Elektromos szekrények elavulásának megakadályozása, már nem kapható elektromos alkatrészek kiváltása, vezérléstechnikai felújítása. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízhálózati távfelügyelet felújítása | koncessziós díj | 0 | 15000 | - | Az elavult, 2-es átemelő hibásan működő, és üzemképtelen bejelző rendszereinek felújítása. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízátemelők gépészeti, építészeti, villamossági vezérléstechnikai felújítása | koncessziós díj | 1000 | 20000 | A 1 – 8. átemelő elhasználódott gépészeti, építészeti, villamossági és vezérléstechnikai elemeinek felújítása. | A 4. és 2. átemelő elhasználódott gépészeti, építészeti, villamossági és vezérléstechnikai elemeinek felújítása. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízelvezetésre tartalékkeret | koncessziós díj | 1000 | 0 | A szennyvízelvezető rendszer üzemeltetése során előálló váratlan, nem tervezett feladatok elvégzésére szolgáló tartalékkeret. | - |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvíztisztitó telep tárgyi eszközeinek felújítása pótlása | koncessziós díj | 0 | 12000 | - | Korából és műszaki állapotából adódó üzemórák szerinti tervezett megelőző felújítás (fúvók, szivattyúk, keverők stb.) az üzembiztonság megtartása érdekében |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvíztisztitó telepi műtárgyak építészeti felújítása (technológiai és kezelőépület) | koncessziós díj | 6500 | 5000 | A technológiai és kezelő épület tetőszerkezetének felújítása. A gépirács egyfázisú betápkábelének fejlesztése 3 fázisra 30 m. Tisztított víz elfolyócsatorna átépítése (kontrásságának megszüntetése) 100 m hosszban. | A műtárgy kora és műszaki állapota miatt szükségessé válik az építészeti felújítása. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvíztisztitó telepi eszközök villamossági, vezérléstechnikai felújítása | koncessziós díj | 0 | 7500 | - | A berendezések, hálózatok kora és műszaki állapota miatt szükségessé válik a rendszerek felújítása. Távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója, mely elengedhetetlen a biztonságos üzemeltetéshez. Tűzvédelmi főkapcsoló áthelyezése a szabványnak megfelelően. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Keverők felújítása | koncessziós díj | 1750 | 5000 | A szennyvíztelepen található keverők üzemóra szerinti felújítása | A szennyvíztelepen található keverők üzemóra szerinti felújítása |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvíztelepi szivattyúk felújítása | koncessziós díj | 1750 | 5000 | A szennyvíz szivattyúk működése során az alkatrészek folyamatosan kopnak, korróziónak, mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. Az évek során az alkatrészek, mint a rotorok, tengelyek, csapágyak és tömítések, elhasználódnak, csökkentve a szivattyú hatékonyságát. A felújítás révén meghosszabbítható a szivattyú élettartama, elkerülve a teljes cserét. | A szennyvíz szivattyúk működése során az alkatrészek folyamatosan kopnak, korróziónak, mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. Az évek során az alkatrészek, mint a rotorok, tengelyek, csapágyak és tömítések, elhasználódnak, csökkentve a szivattyú hatékonyságát. A felújítás révén meghosszabbítható a szivattyú élettartama, elkerülve a teljes cserét. |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret | koncessziós díj | 2000 | 0 | A szennyvíztisztító telep üzemeltetése során előálló váratlan, nem tervezett feladatok elvégzésére szolgáló tartalékkeret. | - |
| BIHARKERESZTES_SZV | Szennyvízhálózat átemelők PLC felújítása, cseréje | koncessziós díj | 1000 | - |  |  |