2026-2035 GFT

Beruházás Víz

| Víziközmű-rendszer | Beruházás megnevezése | Forrás | Beruházás tervezett nettó költsége I. ütem (eFt) | Beruházás tervezett nettó költsége II. ütem (eFt) | Műszaki indoklás I. ütem | Műszaki indoklás II. ütem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Tározott víz kapacitásának bővítése (víztorony) | állami támogatás | 0 | 300000 | - | Magasban tározott víz mennyiségének bővítésének terveztetése (víztorony) A hosszútávú üzembiztonság érdekében elengedhetetlen. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | A meglévő vagyonvédelmi rendszer bővítése | önkormányzati | 0 | 500 | - | Vagyonvédelem, értek megőrzés. 8 db helység ellátása mozgásérzékelővel 1 db riasztóközponttal, 1 db tasztatúrával |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Altalaj tűzcsapok feltalaj tűzcsapra cseréje. | önkormányzati | 0 | 60000 | - | 95 db FA tűzcsap rossz állapota miatt indokolt a csere |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Tolózár beépítés | önkormányzati | 0 | 800 | - | 2 db 100-as tolózár beépítése A kockázatos anyagú és állapotú szerelvények, állapota a vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható. Átütemezése forráshiány miatt történt. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Tartalék búvárszivattyú beszerzése | önkormányzati | 6000 | 0 | Nincs tartalék búvárszivattyú a telepen. A gyors búvár csere biztosítja a zavartalan szolgáltatást. (1sz. Kút: Q= 17m3/h, H =48m) (2sz kút: Q=17m3/h, H=57m) (3sz kút: Q=30m3/h,H=53m) (4sz kút: Q=10m3/h, H=36m)Átütemezése forráshiány miatt történt. | - |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Szennyvíz bekötése a csatorna rendszerbe | önkormányzati | 0 | 2000 | - | A szennyvíz aknába van gyűjtve, ürítés tengelyen történik. Idő és költség igényes |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Új kutak tervezése, kivitelezése | VFEA | 120000 | 0 | A régi víztermelő kutak műszaki állapota miatt, 2 db melléfúrásos felújítással lehet pótolni a termelésből kiesett kutakat. Biztosítva a települések egyre növekvő lakossági és ipari vízigényének kielégítését. A létesítendő kutakkal szemben támasztott vízigények: csúcsvízigény: 650-700 l/perc kutanként. A kutaktól elvárt napi átlagos vízigény: 720 m3/nap. A 3. sz. kút melléfúrásos felújítását (3/a) a vízminőségi problémái miatt 180-240 m közötti szűrőzési mélységekkel tervezzük kialakítani, amely az elvárt vízhozam biztosítása mellett alacsonyabb gáztartalmú vizet képes majd szolgáltatni. |  |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Bypass ág kiépítése a hálózatra | önkormányzati | 0 | 800 | - | A vízmű telepen történő leállás, meghibásodás esetén is biztosítani tudjuk a folyamatos vízellátást.3db TZ, 10fm 110PEÁtütemezése forráshiány miatt történt. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Automata indításu aggregátor telepítése | VFEA | 7000 | 0 | A váratlan vagy tervezett villamos áram kimaradása esetén a közműhálózattól független aggregátor telepítése a zavartalan üzemelés miatt indokolt. Átütemezése forráshiány miatt történt. |  |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Villámvédelmi tervek elkészítése vízmű külső objektumoknál | önkormányzati | 1500 | 0 | A működtetéshez kötelező és a vízmű telepekre és objektumaira vonatkozó 1996.évi XXXI.törvény 30/1996.(XII.06) BM valamint az 54/2014 (XII.05) BM rendeletnek megfelelő dokumentumok elkészítése. Átütemezése forráshiány miatt történt. |  |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Elosztói hálózat és aggregátor hálózat egységesítése | önkormányzati | 0 | 1000 | - | Az váratlan vagy tervezett villamos áram kimaradása esetén a közműhálózattól független aggregátor hálózat csatlakozási pontjának kialakítása a folyamatos szolgáltatás érdekében. Átütemezése forráshiány miatt történt. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Szűrőhengereknél automata visszamosatás kiépítése | önkormányzati | 0 | 10000 | -. | Az emberi erőforrások és hibalehetőségek csökkentése valamint a technológiai igények kielégítése. Mosató PLC szekrény kialakítása szűrés és visszamosatás technológiájához, 6 db szűrőhengerhez. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Szivattyú és szűrő teremben vízbetörés jelzés kiépítése. | önkormányzati | 1500 | 0 | A vízbetörés által okozott veszélyek azonnali megszüntetése, az üzembiztonság biztosítása, valamint állagvédelmi szempontok alapján. Konduktív vízbetörés jelző relé, vízszintérzékelő szondák 2db, SMS küldő rendszerbe integrálása és program módosítása. | - |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Szűrtvizes medence kialakítása/építése | önkormányzati | 0 | 50000 | - | Üzembiztonság érdekében elengedhetetlen. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Vízműtelepi irányítástechnikai és távfelügyeleti rendszer kiépítése | önkormányzati | 0 | 20000 | - | Jelen kornak megfelelő színvonalú táveléréssel rendelkező folyamatirányító rendszer (SCADA) kiépítése. On-line klórtartalom mérő és zavarosságmérő elhelyezése legalább a hálózatra kiadott ágon. Személyzet tehermentesítése, nincs állandó jelenlét. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Vegyszeradagoló helyiség kialakítása. | önkormányzati | 0 | 35000 | - | Víztisztítási technológia fontos része a biztonságos vegyszeradagolás, melyhez az előírásoknak megfelelő helyiség kialakítása szükséges |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Öblítő fúvó beszerzése | önkormányzati | 1500 | 0 | A megfelelő vízkezelési technológia miatt indokolt | - |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Közkifolyók aknával, mérőórával történő ellátása | önkormányzati | 0 | 6000 | - | Közkifolyók egyáltalán nem, egyes önkormányzati ingatlanok, egyes vízvételi helyek nem rendelkeznek vízméréssel. A 2011. évi CCIX. Tv. szerint az átalány-díjas felhasználási helyeket mérősíteni kell. |