2026-2035 GFT

Felújítás, pótlás Víz

| Víziközmű-rendszer | Felújítás megnevezése | Forrás | Felújítás tervezett nettó költsége I. ütem (eFt) | Felújítás tervezett nettó költsége II. ütem (eFt) | Műszaki indoklás I. ütem | Műszaki indoklás II. ütem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Nyersvízvezeték csomópontok rekonstrukciója | KHD | 0 | 1500 | - | A medence és gépház közötti NA200 acél csővezeték szakasz kiváltása PE vezetékre. A csőszakasz elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt. (50fm, NA200) |
| BIHARKERESZTES_VIZ | 2-es kút 340L/min Gépészeti felújítása | KHD | 0 | 6500 | - | Kora és állapota miatt indokolt. A kutak megfelelő és hosszútávú működtetéséhez elengedhetetlen az időnkénti felújítás. (termelőcső, kútfej, elzáró szerelvény, nyomásmérő stb.. csere). Átütemezése forráshiány miatt történt. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Biharkeresztesi víztermelő kutak villamossági, vezérléstechnikai kútakna és gépészeti felújítása | KHD | 0 | 10000 | - | A döntően 1960-as, 70-es években kiépített kutak aknafala, fémszerkezetei, csőátvezetése elavult. A felújítás célja a falak és vakolatok vízzáróságának biztosítása, cső- és kábelátvezetések szigetelése, hágcsók, lebúvó nyílások, kapaszkodók, szellőzős aknafedlap, szellőzőcsövek, beépített műszaki szövetek felújítása, szükség szerinti cseréje, a vonatkozó legújabb előírásoknak megfelelően. A gépészeti felújítás az alábbi munkákat takarja: búvárszivattyú, elektromos tápkábel, nyomócső, visszacsapó szelep, vezérelt elzáró szerkezet, vízmérő, mintavételi csap, szabadra dolgozást lehetővé tevő szerelvények, kútvezérlés, szondák felújítása, cseréje, szükség szerinti beépítése. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | 3 sz .kút teljes villamos felújítása | KHD | 0 | 2000 | - | A kút hosszútávú és folyamatos működtetéséhez elengedhetetlen. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | 1-es kút nyersvízvezeték felújítása | KHD | 0 | 5000 | - | 1-es kút nyersvíz vezeték csere DN 110PE csőre. A csőszakasz elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt( 50m ) |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Klórozó helyiség gépészeti felújítása | KHD | 0 | 2500 | - | Technológiai és munkavédelmi szabályok, valamint a szolgáltatása folyamatos biztosítása. Klórtároló konténer (3mx4m) |
| BIHARKERESZTES_VIZ | A meglévő 0,4 KV os villamos elosztó szekrény teljeskörü felújítása | KHD | 0 | 15000 | - | A régi elosztó szekrény kora és állapota miatt indokolt. Munka és balesetvédelmi okok miatt. Átütemezése forráshiány miatt történt. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Hálózati szivattyúk felújítása, pótlása | KHD | 0 | 5500 | - | 1 db CR 32-4-2 szivattyú kiváltása nagyobb térfogatáram előállítására képes típus beszerzése. Átütemezése forráshiány miatt történt |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Irányítástechnika, villamos hálózat rekonstrukciója | KHD | 0 | 5000 | - | Kora és állapota alapján ütemezett csere. A frekvenciaváltó beépítésével nő a hozzá kapcsolt berendezés élettartama csökken a működtetéshez szükséges energiaigény. A szabályozhatósággal nő a szolgáltatás minősége. Az átalakítások igénylik az irányítástechnikához való illesztést a PLC és PC átprogramozást valamint a villamos hálózat rekonstrukciója. A szivattyú és frekvenciaváltó beszerzése megtörtént beépítésre vár. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Vízmű kezelőépület energetikai korszerűsítése rekonstrukció, vegyszeradagoló helyiség kialakítása | KHD | 0 | 20000 | - | Épület energetikai korszerűsítése (nyílászárók, szigetelés stb.) Épület installációs rendszer korszerűsítése, udvartéri világítás cseréje LED-es fényforrásra. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Vízműtelep udvartéri világítási rendszer korszerűsítése | KHD | 0 | 5000 | - | Udvartéri világítás cseréje LED-es fényforrásra. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Vízműtelepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret | KHD | 500 | 0 | A vízműtelepi, vízkezelő létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. | - |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Épület felújítás | KHD | 0 | 5000 | - | A vízműtelep épületeinek külső homlokzati felújítása, valamint a tető vízszigetelésének biztosítása. Állagvédelmi szempontok miatt indokolt. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Védterület kerítés drót csere | KHD | 1500 | 0 | A rossz és hiányos állapotú védterület határoló kerítés cseréje vagyon és baleset biztosítási okok miatt indokolt. (150 fm) | - |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Medencetér előtető felújítás | KHD | 500 | 0 | A jelenlegi rossz állapotú és hiányos deszkázat cseréje baleset és munkavédelmi okok miatt indokolt. | - |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Biharkeresztesi ivóvízhálózat rekonstrukció (gerincvezetékek felújítása) | KHD | 0 | 55000 | - | Agresszív talajvíz, folyamatos dinamikus terhelésnek kitett nyomvonal esetén a Gibault kötésekkel épített vezetékek (AC, kék PVC) kötései fokozottan hajlamosak a törésre, szivárgásra. Ezen túlmenően az acélból kiépített vezetékek szintén hajlamosak az elhasználódásra (kiemelten a közút alatti átvezetések esetén), korrózióra. A feladat a gerincvezeték adott szakaszának teljes cseréjét tartalmazza korszerű csőanyaggal, azonos nyomvonalon. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Biharkeresztesi ivóvízhálózat rekonstrukció (bekötővezetékek felújítása) | KHD | 0 | 55000 | - | A víz bekötővezeték cseréje indokolt, mivel a meglévő vezeték anyaga és állapota nem felel meg a mai elvárásoknak, és fokozott meghibásodási kockázatot jelent. Az elöregedett csőhálózat korrózióra, törésre hajlamos, ami vízveszteséget és ellátási zavarokat okozhat. A csere révén javul a vízellátás biztonsága, valamint csökkennek az üzemeltetési költségek és a veszélyhelyzetek. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Ady Endre utca rekonstrukció gerinc ill. bekötővezeték csere. | KHD | 0 | 60000 | - | AC80 vezeték 450 méter hosszban PE anyagúra cserélni. 10 db bekötővezeték csere 120 fm hosszban, 1 db tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható. |
| BIHARKERESZTES_VIZ | Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret | KHD | 500 | 0 | A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. | - |